Протокол Modbus — самый распространенный промышленный протокол для M2M-взаимодействия (межмашинное).

Стандарт позволяет интегрировать оборудование разных производителей. Modbus используется для сбора показания с датчиков, управления реле и контроллерами, мониторинга, и т.д.

В упрощенном виде, структура запросов Modbus состоит из кода функции (чтение/запись), и данных, которые нужно считать или записать (при этом коды функции различаются для разных типов данных).

Стандарты Modbus состоят из 3 частей:

1. Документ Modbus Application Protocol содержит спецификацию прикладного уровня сетевой модели OSI:

– элементарный пакет протокола, так называемый PDU (Protocol Data Unit), он един для всех физических уровней. PDU упаковывается в индивидуальный для каждого транспорта application data unit (ADU).

– коды функций и состав PDU для каждого кода.

2. Документ Modbus over serial line содержит спецификацию канального и физического уровней сетевой модели OSI для физических уровней RS-485 и RS-232. В принципе, может использоваться любой физический уровень, основанный на асинхронном приемопередатчике.

3. Документ Modbus Messaging on TCP/IP Implementation Guide содержит спецификацию ADU для транспорта через TCP/IP-стек.

Физический уровень Modbus

1. RS-232/422/485 — последовательные интерфейсы, широко распространенные в промышленности. Интерфейсы RS-422/485 обеспечивают дальность сигнала до 1200 метров. Используются протоколы Modbus RTU/ASCII.

2. Сети TCP/IP — физическим каналом передачи данных могут любые ethernet-интерфейсы. Используется протокол Modbus TCP.

Логический уровень Modbus

Реализации протокола Modbus: RTU, ASCII и TCP.

1. Modbus ASCII

Данные кодируются символами из таблицы ASCII и передаются в шестнадцатеричном формате. Начало каждого пакета обозначается символом двоеточия, а конец – символами возврата каретки и переноса строки. Это позволяет использовать протокол на линиях с большими задержками и оборудовании с менее точными таймерами.

2. Modbus RTU

В протоколе Modbus RTU данные кодируются в двоичный формат, и разделителем пакетов служит временной интервал. Этот протокол критичен к задержкам и не может работать, например, на модемных линиях. При этом, накладные расходы на передачу данных меньше, чем в Modbus ASCII, так как длина сообщений меньше.

3. Modbus TCP

Структура пакетов схожа с Modbus RTU, данные также кодируются в двоичный формат, и упаковываются в обычный TCP-пакет, для передачи по IP-сетям. Проверка целостности, используемая в Modbus RTU, не применяется, так как TCP уже имеет собственный механизм контроля целостности.

Основные понятия

Modbus использует архитектуру Master-Slave (Client-Server).

Данные Modbus передаются по последовательным линиям связи RS-485. В последовательных линиях связи протокол RS-485 полудуплексный и работает по принципу «клиент-сервер». Каждое устройство в сети (кроме ведущего) имеет адрес от 1 до 247, адрес 0 используется для широковещательной передачи данных всем устройствам, а адреса 248–255 считаются зарезервированными согласно спецификации Modbus, их использование не рекомендуется.

Ведущее устройство ("мастер", или "клиент") периодически опрашивает "ведомое", или "сервер". Ведущее устройство не имеет адреса, передача сообщений от устройства-сервера ведущему без запроса ведущего в протоколе не предусмотрена.

Пакет данных Modbus

PDU (Protocol Data Unit) — общая часть пакета MODBUS, включающая код функции и данные пакета. ADU (Application Data Unit) — полный пакет MODBUS. Включает в себя специфичную для физического уровня часть пакета и PDU. Для последовательных линий в заголовке ADU передается адрес устройства, а в конце — контрольная сумма CRC16. Максимальный размер ADU в последовательных коммуникационных линиях составляет 253 байта (из максимальных, разрешенных спецификацией 256 байт вычитается 1 байт адреса и два байта контрольной суммы). (Для справки — в Modbus TCP максимальная длина пакета составляет 260 байт)

Передача запроса

Для настройки обмена со slave-устройством на стороне master-устройства требуется указать адрес slave’a и сконфигурировать запросы, которые будут ему отправляться. Запрос описывается тремя параметрами: используемый код функции Modbus; адрес начального бита/регистра; число бит/регистров, к которым будет применена выбранная функция.

Ведущее устройство ("мастер", или "клиент") периодически опрашивает "ведомое", или "сервер". Ведущее устройство не имеет адреса, передача сообщений от устройства-сервера ведущему без запроса ведущего в протоколе не предусмотрена.

Функция кодируется одним байтом и определяет, какое действие должно выполнить устройство-сервер. Значение кодов функций лежат в диапазоне от 1 до 255, причем коды от 128 до 255 зарезервированы для сообщений об ошибках со стороны устройства-сервера. Код 0 не используется. Размер блока данных может варьироваться от нуля до максимально допустимого. Если обработка запроса прошла без ошибок, то устройство-сервер возвращает пакет ADU, содержащий запрошенные данные.

### Обмен данными в Modbus

Рассмотрим подробнее, как происходит обмен данными между устройством-клиентом, отправляющим запрос, и устройством-сервером, отвечающим ему. На следующем рисунке показан обмен данными контроллера с устройством с адресом 0x01. Мы хотим прочесть 8 coil-регистров, начиная с первого.

В качестве данных мы получили шестнадцатеричное число 0x2D, то есть состояние восьми coil-регистров в двоичном виде такое: 0b10110100.

В случае, если запрос не может по той или иной причине быть обработан устройством-сервером, то в ответ он отправляет сообщение об ошибке. Соообщение об ошибке содержит адрес Modbus-устройства, код функции, при выполнении которой произошла ошибка, увеличенный на 0x80, код ошибки и контрольную сумму:

При возникновении ошибки устройством возвращается код ошибки.

Наиболее распространенные коды ошибок Modbus приведены в следующей таблице:

| Код ошибки | Название ошибки | Что означает |
| --- | --- | --- |
| 1 | Illegal Function | В запросе был передан недопустимый код функции |
| 2 | Illegal Data Address | Указанный в запросе адрес не существует |
| 3 | Illegal Data Value | В поле данных передано неверное значение |
| 4 | Slave Device Failure | Произошла невосстановимая ошибка на устройстве при выполнении запрошенной операции |
| 5 | Acknowledge | Запрос принят, выполняется, но выполнение потребует много времени; необходимо увеличить таймаут. |
| 6 | Slave Device Busy | Устройство занято обработкой предыдущего запроса. |
| 7 | Negative Acknowledge | Устройство не может выполнить запрос, необходимо получить от устройства дополнительную диагностическую информацию. Возможно, требуется тех. обслуживание. |
| 8 | Memory Parity Error | Ошибка четности при обращении к внутренней памяти устройства. |

Регистры

Обмен данными с Modbus-устройствами происходит через регистры. Они делятся на входы и выходы. Входы можно только читать, а выходы — читать и писать. Бывают 1-битные регистры Modbus для описания дискретных входов/выходов (Discrete Inputs и Coils) и 16-битные регистры для аналоговых входов/выходов (Input Registers и Holding Registers).

Регистры флагов (Coils) хранят однобитные значения - то есть могут находится в состоянии 0 или 1. Такие регистры могут обозначать текущее состояние выхода (включено реле). Регистры флагов допускают как чтение, так и запись. Диапазон адресов регистров: с 10001 по 19999.

Дискретные входы (Discrete Inputs) также являются однобитными регистрами, описывающими состояние входа устройства (например, подано напряжение — 1). Эти регистры поддерживают только чтение. Диапазон адресов регистров: с 20001 по 29999.

Регистры хранения (Holding Registers) и регистры ввода (Input Registers) представлены двухбайтовым словом и могут хранить значения от 0 до 65535 (0x0000 — 0xFFFF). Регистры ввода допускают только чтение настроек (например, текущее значение температуры). Регистры хранения поддерживают как чтение, так и запись (для хранения настроек). В настоящее время во многих устройствах, в частности в устройствах Wiren Board, эти регистры не разделяются. Команды на чтение регистра хранения N и регистра ввода N обратятся к одному и тому же значению в адресном пространстве устройства. Диапазон адресов регистров ввода: с 30001 по 39999, регистров хранения: с 40001 по 49999.

Адресные пространства регистров, также называемые таблицами иди блоками, могут быть различны для всех четырёх типов регистров. Это значит, что значения регистров с одинаковым адресом, но разным типом, в общем случае разные.

В следующей таблице приведены наиболее распространенные коды функций Modbus:

| Код функции | HEX | Название | Действие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x01 | Read Coils | Чтение значений нескольких регистров флагов |
| 2 | 0x02 | Read Discrete Inputs | Чтение значений нескольких дискретных входов |
| 3 | 0x03 | Read Holding Registers | Чтение значений нескольких регистров хранения |
| 4 | 0x04 | Read Input Registers | Чтение значений нескольких регистров ввода |
| 5 | 0x05 | Write Single Coil | Запись одного регистра флагов |
| 6 | 0x06 | Write Single Register | Запись одного регистра хранения |
| 15 | 0x0F | Write Multiple Coils | Запись нескольких регистров флагов |
| 16 | 0x10 | Write Multiple Register | Запись нескольких регистров хранения |

Преимущества и недостатки

Основные преимущества протокола:

1) открытость и отсутствие лицензирования – спецификация является общедоступной и выложена на официальном сайте Modbus IDA;

2) простота реализации – не требуются значительные аппаратные ресурсы и специальные микросхемы, программная реализация также обычно является простой и компактной;

3) распространенность – протокол поддерживается значительным количеством устройств и практически всеми основными вендорами.

К недостаткам протокола можно отнести:

1) отсутствие типизации – данные передаются в виде битов или регистров. Передача данных с плавающей точкой, строк и т.д. не специфицирована и может отличаться у разных производителей. Зачастую это требует от пользователя низкоуровневой работы с памятью в программе контроллера;

2) отсутствие стандартизированного описания карт регистров в текстовом формате (например, .xml) – это затрудняет настройку обмена с устройствами, так как пользователю требуется вручную прописывать параметры каждого запроса. Некоторые производители делают для своего ПО шаблоны своих Modbus-устройств – но, очевидно, это не решает проблему при Введение 4 использовании их устройств вместе с контроллерами или ПО другого производителя. Кроме того, в документации разных производителей часто используются разная терминология и модели адресации;

3) отсутствие средств безопасности – данные передаются в открытом виде. Тем не менее, для Modbus TCP существует относительно недавно разработанное расширение Modbus Security (с поддержкой TLS), но оно пока не получило особого распространения;

4) отсутствие режима multi-master для интерфейсов RS-232/RS-485 – с одной стороны, это следует из-за ограничений последовательного интерфейса, но другие протоколы, основанные на этих же интерфейсах, поддерживают такую возможность (например, CAN и Profibus).